清远市房屋市政工程施工现场消防安全

标准化管理指南

为了认真贯彻落习近平总书记关于安全生产重要论述，深入开展重大事故隐患专项排查整治2023行动,强化建设工程施工现场消防安全管理，坚决预防和遏制恶性火灾事故发生，根据《清远市住房和城乡建设局（住建行业）贯彻落实2023年全市消防工作意见实施方案》精神，特制定本指南。

一、防火管理

（一）消防安全管理制度

1、消防安全管理制度应包括消防安全教育与培训制度，可燃及易燃易爆危险品管理制度，用火、用电、用气管理制度，消防安全检查制度，应急预案演练制度。

2、编制施工现场防火技术方案（包括施工现场重大火灾危险源辨识，施工现场防火技术措施，临时消防设施、临时疏散设施配备，临时消防设施和消防警示标识布置图）。

3、编制施工现场灭火及应急疏散预案。

4、应向施工人员进行消防安全教育和培训；向作业人员进行防火安全技术交底。

5、消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。

6、施工期间，不得擅自拆除临时消防设施及疏散设施，施工场地不得吸烟。

7、施工人员宿舍应严格落实用电、用火等消防安全管理制度。

8、监理单位对施工现场的消防安全严格落实监管责任。

（二）动火管理

1、动火作业应办理动火许可证，动火许可证的签发人应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后,再签发动火许可证；动火操作人员应具有相应资格。

2、动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理或采用不燃材料覆盖或隔离。在可燃建筑材料施工作业之后进行动火作业，应采取可靠的防火保护措施。

3、严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业。

4、焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，在每个动火作业点配备动火监护人进行现场监护。

5、五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。

6、动火作业后离开前，应对现场进行检查确认无明暗火种及其他火灾隐患。

7、具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火，严禁施工现场明火取暖。

8、电焊、气焊、电工等特种作业人员应持证上岗。

二、现场用房及设施布置

1、临时用房、临时设施的布置应满足现场防火、灭火及人员疏散的要求。

2、应在施工现场不同方向设置满足消防车通行要求的出入口，其数量不少于2个。

3、施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区应相对独立布置，防火间距符合GB50720-2011第3.2.1条及第3.2.2条规定。

4、固定动火作业场布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向下风侧；布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。

5、易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。

6、可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房严禁布置在架空电力线下。

7、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m；可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m；其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。

8、办公用房、宿舍的防火设计：建筑构件、芯材的燃烧性能燃烧性能等级应达到A级；不超过3层；每层建筑面积不大于300㎡；疏散楼梯、疏散走道净高、净宽应符合要求；隔墙应封上顶。

9、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房的防火设计：建筑构件、材料的燃烧性能燃烧性能等级应达到A级；不超过一层；建筑面积不大于200m2；或可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m2，或易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2。

10、宿舍、办公用房与厨房操作间、锅炉房、变配电房、可燃材料库房和易燃易爆危险品库房等不能组合建造。

11、会议室、娱乐室等人员密集房间应设置在临时用房的一层；其疏散门应向疏散方向开启。

三、消防车道

1、施工现场内应设置临时消防车道或周边道路满足消防车通行及消防灭火要求。

2、临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场距离不小于5m且不大于40m。

3、非环形车道在施工现场应设置尺寸不小于12m×12m的回车场。非环形车道设置临时消防救援场地。

4、临时消防车道的右侧设置消防车行进路线指示标识。

5、临时消防救援场地的设置应符合要求：应设置在在建工程或成组布置的临时用房的长边一侧；宽度不应小于6m、与在建工程外脚手架的净距应大于2m，不超过6m。

四、安全疏散

1、临时用房和在建工程应采取可靠的防火分隔和安全疏散等防火技术措施。

2、作业场所应设置明显的疏散指示标志（其指示方向应指向最近的疏散通道入口）。

3、应在作业层的醒目位置设置安全疏散示意图。

五、临时消防设施

(一)消防设施设置

1、施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和临时消防应急照明等临时消防设施。

2、应与在建工程的施工保持同步设置（与在建工程主体结构施工进度的差距超过3层）。

3、施工现场的消火栓泵应设专用消防配电线路。专用配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，保持连续不间断供电。

（二）临时消防给水系统

1、施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源，能满足施工现场临时消防用水的需要。

2、施工现场的临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求：消防给水主干管的管径不小于DN100；距在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线不小于5.0m；消火栓的间距不大于120m；

3、建筑高度大于24m或体积超过30000m3（单体）的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。

4、应设置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位，与室外消火栓或消防水池取水口的距离不超过40m。

5、各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，接口设置应符合规定。

6、施工完毕的每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管，每个设置点不少于2套。

7、临时消防给水系统的给水压力应满足消防水枪充实水柱长度不小于10m的要求。

8、当外部消防水源能满足施工现场的临时消防用水量要求时，在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池应设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。

9、设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不超过2个，阀门应设置在易于操作的场所，有明显标识。

10、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等设置醒目标识。

（三）灭火器配置

1、下列场所应配置灭火器：（1）易燃易爆危险品存放及使用场所；（2）动火作业场所；（3）可燃材料存放、加工及使用场所；（4）厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房；（5）其他具有火灾危险的场所。

2、灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。

3、灭火器应符合GB50720-2011表5.2.2-1的规定最低配置要求。

4、灭火器的配置数量需要经计算确定；每个场所的灭火器数量不应少于2具。

5、灭火器的最大保护距离：易燃易爆危险品存放及使用场所和固定动火作业场(固体15m、液和气9m)；临时动火作业点（(固体10m、液和气6m）；可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房（固体20m、液和气12m）；办公用房、宿舍等（25m）。

（四）应急照明

应配应急照明场所：自备发电机房及变、配电房；水泵房；无天然采光的作业场所及疏散通道；在建工程的室内疏散通道；发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

六、现场用电

1、电气设备与可燃、易燃易爆和腐蚀性物品应保持一定的安全距离。

2、严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，在电气线路上悬挂物品，破损、烧焦的插座、插头应及时更换。

3、有爆炸和火灾危险的场所，按危险场所等级选用相应的电气设备。

4、距配电盘2m范围内不得堆放可燃物，5m范围内严禁设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区。

5、可燃库房严禁使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具。

6、普通灯具与易燃物距离不小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不小于500mm。

七、施工现场用气

1、储装气体罐瓶及其附件应符合合格、完好和有效规定；禁止使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，禁止使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。

2、气瓶运输、存放、使用时，气瓶应采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放、碰撞、敲打、抛掷、溜坡或滚动气瓶；气瓶应远离火源，与火源的距离不小于10m，应采取避免高温和防止曝晒的措施；燃气储罐应设置防静电装置。

3、气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不小于1.5m。

4、气瓶使用：瓶装气体使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，应检查连接气路的气密性；严禁使用已老化的橡皮气管；氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不小于5m，气瓶与明火作业点的距离不小于10m。冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压阀等发生冻结时，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，不能猛拧减压器的调节螺丝。

5、气瓶用后应及时归库。

八、可燃物及易燃易爆危险品管理

1、高层建筑外脚手架、临时疏散通道应采用阻燃型安全防护网。

2、用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性等级应符合要求。

3、可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不超过2m，单垛体积不超过50m3，垛与垛之间的最小间距不小于2m，应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内通风良好，应设置严禁明火标志。

4、室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，室内通风应良好，作业场所严禁明火，应采取避免产生静电措施。

5、施工产生的可燃、易燃建筑垃圾应及时处理。