附件14

市政公用工程初步设计技术审查要点

目    录

- 文件要求

- 道路工程

- 给排水工程（管网系统）和管线综合

- 道路照明工程

- 园林和景观工程

- 桥梁工程

- 隧道工程

- 高边坡和深基坑支护

- 综合管廊工程

- 污水处理工程

- 给水工程

- 工程造价

一、文件要求

（一）设计文件齐全，文本装订齐整，并按照以下顺序编排。

1.封面：写明项目名称、建设单位、设计单位和编制年月，出图印章和注册师印章应有效。

2.扉页：写明编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人、各专业负责人，并经上述人员签署。

3.设计文件目录。

4.设计说明书，包括专业设计说明以及工程概算（单独成册）等内容。

5.设计图纸，详见各章节内容。

6.计算书，可单独成册。扉页应有编制年月、编制单位名称、项目总负责人、专业负责人、计算人、检查人或审核人签字，设计专用章和注册师印章应有效。

（二）初步设计文件应满足国家住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版本）》和编制施工图设计文件的需要。

（三）编制设计文件的勘察设计单位和设计人员是否具备相应的资质、资格，信用等级是否符合要求。

（四）设计应执行国家政策、法规及当地建设行政主管部门的相关规定。确保采用的主要设计标准及规范全面，名称及编号正确、版本有效。相关主管部门的批复应齐全，设计应满足各职能部门的审查意见及相关规定。对特殊复杂的可研和规划方案是否具有合理性评价。方案如有重大变化调整，是否具有相关的论证或批准文件。

（五）设计深度不满足《建筑工程设计文件编制深度规定》要求，差距较大的或违反工程建设标准强制性条文，不得通过审查。

二、道路工程

（一）设计图纸：包括地理位置图、道路平纵缩图、道路平面图、道路纵断面图、标准横断面图、路面结构图、无障碍设计图、主要构筑物一般构造图、特殊路基处理、道路出入口及支路设计图及道路用地红线图及主要工程数量表等。

（二）设计文件技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 阐明与建设项目相关的规划背景、设计道路在规划道路网中的功能定位。 ⑵ 总体设计原则符合要求。 ⑶ 总体方案布置合理，需要进行深化论证的应给出方案比选。 ⑷ 分期实施工程应有远近期结合方案。近期实施方案应合理、可行。 ⑸ 工程数量应准确。 ⑹ 明确需进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 ⑺ 设计图纸制图规范、统一，标识清楚，图纸签署符合规定。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 应满足相关规范中涉及城市道路的强制性条文。 ⑵ 应满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 主要设计技术指标 | ⑴ 应根据可研阶段交通量预测结果进行通行能力与服务水平分析。 ⑵ 城市道路道路等级应满足规范要求。 ⑶ 道路设计速度应满足规范要求。 ⑷ 道路建筑限界应满足规范要求。 ⑸ 道路最小净高应满足规范要求。 ⑹ 路面结构设计使用年限应符合规范要求。 ⑺ 路面结构设计使用荷载标准应符合规范要求。 ⑻ 道路抗震标准应满足规范要求。 ⑼ 防洪/潮、排涝标准选择应满足规范要求。 |
| 4 | 横断面 | ⑴ 快速路横断面 1）城市快速路横断面可分为主路横断面和辅路横断面。主路可供机动车行驶，双向车流必须设置中央隔离带分向行驶。辅路可供慢速机动车、非机动车及行人通行。主辅路间必须设置隔离栅、两侧带，并控制开口。 2）在立交范围内以及快速路出入口，横断面布置应与路段车道保持一致；当按规定设置集散车道或变速车道时，断面应加宽。 3）快速路车行道宽度可按设计车速及设计车型划分。车行道宽度应符合规范规定。 4）当快速出入口间距不能满足规范规定出入口最小间距规定时，应增设至少2个车道的集散车道，与主路车行道之间应设物体分隔。 5）变速车道（加减速车道）的设计应符合规范规定。 6）在单向两车道的高架快速路上，应设2.5米宽连续或不连续停车带；不连续停车带应每500m左右设一处。 7）辅路的设置应符合规范规定。 8）快速路的中间带应符合规范规定。 9）地面快速路的两侧带应符合规范规定。 ⑵ 其他等级道路横断面 1）机动车道宽度应符合规范规定。 2）非机动车道宽度应符合规范规定。 3）路侧带可由人行道、绿化带、设施带等组成，路侧带的设计应符合规范规定。 4）分车带的设置应符合规范规定。 5）路肩设置应符合规范规定。 6）道路横坡应符合规范规定。 7）隧道横断面布置应符合规范规定。 |
| 5 | 平面 | ⑴ 道路线形设计应符合规范要求。 ⑵ 快速路线形应与桥隧构筑物协调，并应符合规范要求。 ⑶ 直线的设置应符合规范的要求。 ⑷ 平曲线与圆曲线的设置应符合规范的要求。 ⑸ 缓和曲线的设置应符合规范的要求。 ⑹ 圆曲线超高的设置应符合规范的要求。 ⑺ 圆曲线加宽的设置应符合规范的要求。 ⑻ 各级道路的视距设置应符合规范的要求。 |
| 6 | 纵断面 | ⑴ 机动车道最大纵坡应符合规范的要求。 ⑵ 道路最小纵坡应符合规范的要求。 ⑶ 纵坡的坡长应符合规范的要求。 ⑷ 非机动车道纵坡应符合规范的要求。 ⑸ 竖曲线应符合规范的要求。 ⑹ 合成坡度应符合规范的要求。 |
| 7 | 线形组合 | ⑴ 线形组合设计应满足规范的要求。 ⑵ 桥梁及其引道的平、纵、横技术指标应与路线总体布设相协调。 ⑶ 隧道及其洞口两端的道路平、纵、横技术指标应符合规范的要求。 |
| 8 | 交叉工程 | ⑴ 平面交叉口 1）平面交叉口设计应符合规范规定。 2）交叉口内的计算行车速度应符合规范规定。 3）进口车道的宽度应符合规范规定。 4）进口道展宽段长度与渐变段长度应符合规范规定。 5）公交停靠站的布设应符合规范规定。 6）人行横道的设置应符合规范规定。 7）环形交叉路口中心岛的设置应符合规范规定。 8）环道的车道数、宽度、断面设置应符合规范规定。 9）高架桥下的平面交叉，由于受高架桥墩、柱的影响，通视条件较差，应通过交通组织和交通标志、标线布设，确保视距和交通安全。 ⑵ 立体交叉口 1）立交出入口间距应能保证主路交通不受分合流交通的干扰，并应为分合流交通加减速及转换车道提供安全可靠的条件。立交出入口间距不足时，应设置集散车道。 2）立交匝道横断面应符合规范规定。 3）立交匝道平面线形应符合规范规定。 4）立交匝道纵断面设计应符合规范规定。 5）立交匝道横坡与超高应符合规范规定。 6）变速车道的设置应符合规范规定。 7）集散车道的设置应符合规范规定。 8）立交区域的公共汽车交通系统的设计应符合规范规定。 9）立交区域的非机动车及人行系统设计应符合规范规定 ⑶ 道路与轨道交通、管线交叉 1）各级道路与轨道交通线路交叉时，必须设置立体交叉。 2）无人值守或未设置自动信号的平交道口视距三角形应满足规范的要求。 3）道路与架空电线、原油管、天然气管交叉应符合规范的要求 ⑷ 出入口设计 1）快速路路段上相邻两出入口端部之间的距离应符合规范规定。 2）变速车道设置应符合规范规定。 3）当前一个互通式立体交叉的加速车道末端至下一个互通式立体交叉的减速车道起点的距离小于500米时，必须设辅助车道将两者连接。 4）基本车道数的连续与平衡应符合规范规定。 5）辅助车道长度应符合规范规定。 6）辅助车道的宽度应符合规范规定。 7）在主路出口后、入口前，辅路上应设置独立的车道，长度应满足车道的有效转换。 8）立交匝道端部出入口设计应符合规范规定。 |
| 9 | 行人和非机动车交通 | ⑴ 行人及非机动车交通系统应符合规范规定。 ⑵ 人行横道的设置应符合规范规定。 ⑶ 人行天桥和人行地道的设置应符合规范规定。 ⑷ 步行街的设计应符合规范规定。 ⑸ 非机动车道设计应符合规范规定。 |
| 10 | 公共交通设施 | ⑴ 公交专用车道的设计应符合规范的要求。 ⑵ 公交车站、出租车停靠站的设计应符合规范的要求。 |
| 11 | 路基 | ⑴ 路基设计高度应符合规范要求。 ⑵ 回弹模量及湿度状况应符合规范要求。 ⑶ 填方路基填料强度应满足规范要求。 ⑷ 填方路基地基表层处理应满足规范的要求。 ⑸ 压实度应满足规范的要求。 ⑹ 路基地表排水设计应满足规范的要求。 ⑺ 填方路基边坡稳定安全系数应满足规范要求。 ⑻ 挖方路基边坡稳定安全系数应满足规范要求。 ⑼ 路基工后变形应满足规范要求。 ⑽ 支挡结构设计时构件承载能力应满足规范的要求。 ⑾ 作用于支挡结构上的荷载计算应满足规范的要求。 ⑿ 支挡结构基础稳定性计算与设计应满足规范的要求。 ⒀ 在既有城市道路下进行暗挖施工时，道路顶面位移及路表变形应满足规范要求。 ⒁ 软土地区路基的稳定验算应符合规范规定。 ⒂ 软土地区路基的沉降计算应符合规范规定。 |
| 12 | 路面 | ⑴ 路面设计要素应满足规范要求。 ⑵ 路基设计回弹模量应满足规范要求。 ⑶ 垫层应满足规范的要求。 ⑷ 基层类型及最小厚度应满足规范的要求。 ⑸ 面层各结构层的沥青混合料类型应满足规范要求。 ⑹ 各类沥青面层的厚度应满足规范要求。 ⑺ 沥青路面结构设计应满足规范要求。 ⑻ 水泥混凝土路面结构设计应满足规范要求。 ⑼ 路面结构总厚度应满足最小防冻厚度的要求。 ⑽ 非机动车道、人行道、步行街采用水泥混凝土铺装时应满足规范要求。 |
| 13 | 公众利益和公众安全 | ⑴ 抗震设计要求。 ⑵ 路基抗震设计要求。 ⑶ 挡土墙抗震设计要求。 ⑷ 防灾设计要求。 ⑸ 无障碍设计的范围要求。 ⑹ 无障碍设施设计要求。 |
| 14 | 环境保护措 施 | ⑴ 重要路段或住宅区道路应进行防噪声、降噪声设计。 ⑵ 环境敏感点的处理措施应适当。 |
| 15 | 实施方案 | ⑴ 应合理安排建设计划工期。 ⑵ 施工期交通组织方案应合理可行。 |
| 16 | 新技术、新材料应用 | 新技术、新材料的应用应具有技术先进性、已建项目的可靠性、拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 |

三、给排水工程（管网系统）和管线综合

（一）设计图纸：包括规划图、总体布置图（流域面积图）、管线平面图、管线纵断面图、泵站工艺平面图、泵站总平面图、构筑物平剖面图等。

（二）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 设计图纸制图是否规范统一，标识是否清楚，图纸签署是否符合规定。 ⑵ 建设条件是否调查充分，地质资料、地形图、现状及规划等基础资料收集是否详实。 ⑶ 对总体规划、详细规划等各层次规划的理解是否深刻。 ⑷ 方案比选论证是否充分、合理。 ⑸ 分期实施方案是否合理可行（如有）。 ⑹ 是否满足防洪要求。 ⑺ 工程规模是否合理，工程数量是否准确。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 是否满足相关规范中的强制性条文。 ⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 排水管（渠）工程 | ⑴ 是否介绍排水系统现状情况、积水情况以及存在的问题。 ⑵ 是否对工程涉及的排水系统规划情况进行分析和评价。 ⑶ 排水体制是否符合规划，对与规划不一致的部分是否加以说明。 ⑷ 是否介绍上游接口和下游排水出路情况，是否采取临时过渡措施和分期建设情况。 ⑸ 暴雨强度公式、重现期参数及排水量估算是否准确、合理。 ⑹ 污水量计算公式和污水量标准是否准确、合理。 ⑺ 排水管（渠）系统布置是否合理。 ⑻ 是否包含水力计算结果（列表）。 ⑼ 是否有方案比选论证和优化情况的内容。 ⑽ 排水干管（渠）位置、长度、管渠断面尺寸是否满足使用要求。 ⑾ 排水管（渠）材料、规格及类型是否经济、合理。 ⑿ 排水管（渠）接口型式、管道基础是否满足使用要求。 ⒀ 排水管（渠）基础处理、沟槽回填处理是否满足使用要求。 ⒁ 最大流速、最小流速、出口排水量和埋置深度是否准确、合理。 ⒂ 雨水口的选型是否经济、合理。 ⒃ 是否设计检查井盖防坠落网等措施。 ⒄ 是否设计检查井、盖病害综合防治办法的大样图。 ⒅ 是否包含主要工程量及设备表。 ⒆ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。 ⒇ 存在问题及建议。 |
| 4 | 立交桥和隧道的排水泵站 | ⑴ 是否介绍排水系统现状情况、积水情况以及存在的问题。 ⑵ 是否对工程涉及的排水区域规划情况进行分析和评价。 ⑶ 对与规划不一致的部分是否加以说明。 ⑷ 是否介绍泵站服务的汇水范围和面积情况。 ⑸ 暴雨强度公式、重现期参数及泵站的排水量估算是否准确、合理。 ⑹ 是否有泵站的平面位置方案比选和优化情况的内容。 ⑺ 是否介绍泵站进口和排出口的管网情况及其竖向标高情况。 ⑻ 是否有水泵流量、扬程和功率等参数的计算结果，水泵选型的说明。 ⑼ 是否需要有方案比选和优化情况的内容。 ⑽ 泵站的位置、平面和剖面尺寸是否是否经济、合理。 ⑾ 水泵、阀门、管道等其材质、规格和型号是否经济、合理。 ⑿ 配电间、值班室是否安全（防水淹）和使用方便。 ⒀ 是否有主要工程量及设备表。 ⒁ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。 ⒂ 存在问题及建议。 |
| 5 | 海绵城市 | ⑴ 是否介绍现状生态本底情况（区域内的水文、地质、水资源等）、积水情况以及存在的问题。 ⑵ 是否满足区域内的各层次规划要求；应优先采用非工程技术措施。 ⑶ 对与规划不一致的部分是否加以说明。 ⑷ 所选用的参数、指标和径流控制目标是否经济、合理。 ⑸ 所选用的海绵城市技术（渗透、储存、调节、转输、截污、利用）是否因地制宜、生态优先和经济高效。 ⑹ 选择海绵城市技术系统及其组合系统是否有方案比选和技术经济分析的内容。 ⑺ 是否有主要工程量及设备表。 ⑻ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。 ⑼ 存在问题及建议。 |
| 6 | 给水管网工程 | ⑴ 是否介绍给水系统的管网现状情况、以及水压、水量是否满足要求，是否存在其他问题。 ⑵ 是否对工程涉及的给水区域规划进行分析和评价。 ⑶ 方案设计是否符合规划，对与规划不一致的部分是否说明和论证。 ⑷ 是否介绍上、下游给水管网情况，是否需要采取临时性过渡措施和分期建设情况。 ⑸ 预测用水量估算是否准确、合理。 ⑹ 供水量计算公式和标准是否准确、合理。 ⑺ 给水管、阀门、消火栓的布置是否合理。 ⑻ 是否有方案比选论证和优化情况的内容。 ⑼ 给水管的埋置深度是否准确、合理。 ⑽ 给水管位置、长度、管径是否满足规划和使用要求。 ⑾ 给水管材料、规格及类型是否经济、合理。 ⑿ 给水管接口型式、管道基础是否满足使用要求。 ⒀ 给水管基础处理、沟槽回填处理是否满足使用要求。 ⒁ 阀门井、排气井、排泥井和消火栓等的选型是否经济、合理。 ⒂ 是否包含主要工程量及设备表。 ⒃ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。 ⒄ 存在问题及建议。 |
| 7 | 管线综合 | ⑴ 是否介绍现状市政管网情况，是否存在问题。 ⑵ 是否对工程涉及的区域内管线综合规划和管廊规划情况进行分析和评价。 ⑶ 方案设计是否符合规划要求，对与规划不一致的部分是否说明和论证。 ⑷ 是否介绍各市政管线的规划红线情况。 ⑸ 是否介绍各市政管线的管径（给水和燃气管）、电缆的规格和孔数等情况。 ⑹ 市政管线在平面的距离尺寸情况（各管线之间的距离、与乔木、道路侧石和建构筑物之间的距离）是否合理，是否满足规范要求。 ⑺ 市政管线在竖向上是否合理，是否满足规范要求。 ⑻ 各市政管线的埋置深度是否合理，是否满足规范要求。 ⑼ 存在问题及建议。 |

四、道路照明工程

（一）设计图纸：包括道路照明电源规划图、道路照明平面图、道路照明横断面图、配电系统图、灯具选型图及路灯管理部门要求的相关大样图等。

（二）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 设计图纸制图是否规范统一，标识是否清楚，图纸签署是否符合规定。 ⑵ 建设条件是否调查充分，地质资料、地形图、现状及规划等基础资料收集是否详实。 ⑶ 对总体规划、详细规划等各层次规划的理解是否深刻。 ⑷ 方案比选论证是否充分、合理。 ⑸ 分期实施方案是否合理可行（如有）。 ⑹ 工程规模是否合理，工程数量是否准确。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 是否满足相关规范中的强制性条文。 ⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 10KV/0.4KV电源工程 | ⑴ 10KV路灯变电所设计容量及选址是否合理，是否有与综合管廊合建变电所的要求。 ⑵ 0.4KV路灯线路供电半径是否≤800m。 ⑶ 是否包含交通工程、交通监控、天网工程等用电负荷的预留。 ⑷ 是否考虑了沿线道路景观小品、绿化喷灌的配电。 ⑸ 是否考虑了人行地道照明和地道排渍泵的配电。 |
| 4 | 道路照明工程 | ⑴ 是否调查了解道路周边路网电源及路灯灯具现状情况以及存在的问题。 ⑵ 城市快速路、主干路、次干路、支路及公路的照明是否满足平均亮度（或照度）、亮度（或照度）均匀度、眩光限制和诱导性四项评价指标。 ⑶ 48m及以上路幅不建议采用LED光源。 ⑷ 道路照明是否说明灯具选择的具体参数。 ⑸ 交叉路口灯具设置是否满足要求。 ⑹ 道路照明功率密度值是否满足相应要求。 ⑺ 道路横断面布灯位置、间距及灯具选型(含光源选择)是否满足要求。 ⑻ 照明控制系统是否满足要求。 ⑼ 大型桥梁和具有艺术、历史价值的中小型桥梁的照明是否进行专门设计。 ⑽ 是否有方案比选和优化情况的内容。 |
| 5 | 节能、管线及其他 | ⑴ 管线敷设是否满足规划及管线综合要求，管线位置及埋深是否满足行道树种植和生长的间距要求。 ⑵ 是否包含路灯控制等绿色节能设计内容。 ⑶ 是否有主要工程量及设备表。 ⑷ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证。 ⑸ 存在问题及建议。 |
| 6 | 公众利益和公众安全 | ⑴ 10KV路灯箱变设置是否考虑对沿线单位、重要的生活设施、居民利益的影响。 ⑵ 是否考虑防雷接地及漏电保护等电气设备安全保护措施。 |

五、 园林和景观工程

（一）设计图纸：应包含区位图、总平面图、竖向设计图、游园步道设计与交通设计图、绿化设计图、主要景点设计图、各专业设计图纸（包括建筑、结构、给水、排水、景观照明等）及用于说明设计意图的其它图纸（如效果表现图、透视图、三维轴测图、断面图、剖面图等等）。

（二）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | 初步设计图纸制图是否规范、统一，标识清楚，图纸签署是否符合规定。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 应满足相关规范中涉及城市园林与绿化的强制性条文。 ⑵ 应满足国标、项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 总体设计 | ⑴ 是否介绍景观工程现状情况以及存在的问题。 ⑵ 是否包含方案优化情况介绍。 ⑶ 设计依据选取是否合理。 ⑷ 设计原则是否科学、合理。 ⑸ 是否符合海绵城市建设理念。 ⑹ 工程数量是否准确。 ⑺ 设计概算是否准确。 ⑻ 明确需进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 |
| 4 | 公园绿地（包括城市广场、滨江风光带、城市绿道） | ⑴ 绿地景观设计应符合相关要求。 ⑵ 微地形与竖向设计应符合相关要求。 ⑶ 游路、硬质地面铺装材料与做法应符合相关要求。 |
| 5 | 城市道路绿化 | ⑴ 绿化苗木选择是否合理。 ⑵ 植物种植是否经济、合理。 ⑶ 绿化与相关设施是否满足规范要求。 ⑷ 是否考虑总体景观与交通设施、照明设施、浇灌设施、环卫设施、通信设施的综合协调。 ⑸ 城市道路附属设施设计是否满足功能要求，设计形式及包装是否符合两型需要。 ⑹ 景观设施材料、构造、结构是否经济、合理。 ⑺ 道路绿化设计应符合相关要求。 ⑻ 道路景观设计应符合相关要求。 ⑼ 桥梁景观设计应符合相关要求。 ⑽ 隧道景观设计应符合相关要求。 |
| 6 | 园林建筑、景观小品 | ⑴ 景观设施材料、构造、结构是否经济、合理。 ⑵ 园林建筑设计应符合相关要求。 ⑶ 景观小品设计应符合相关要求。 |
| 7 | 绿化种植土 | 种植土设计是否满足规范相关要求。 |
| 8 | 景观给排水 | ⑴ 园林绿地给水设计是否符合相关的标准规范要求。 ⑵ 园林绿地排水设计是否符合相关的标准规范要求。 |
| 9 | 景观照明 | 园林绿地景观照明设计是否符合相关的标准规范要求。 |
| 10 | 公众利益和公众安全 | ⑴ 是否进行环保、安全、防护与无障碍设计。 ⑵ 道路绿化和景观设计是否符合交通安全、环境保护的要求。 ⑶ 道路绿化和景观设施是否进入道路建筑限界和视距三角形，是否有碍于交通安全。 ⑷ 有文物价值和纪念意义的建构筑物及名木古树保护设计应符合相关要求。 ⑸ 安全防护应符合相关规范相关要求。 ⑹ 无障碍设计的范围相关要求。 ⑺ 无障碍设施设计相关要求。 |
| 11 | 新技术、新材料应用 | 新技术、新材料的应用应具有技术先进性、已建项目的可靠性、拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 |
| 12 | 附件 | 设计文件的附件是否齐全、有效。 |

六、桥梁工程

（一）设计图纸：包括地理位置图、桥位平面图、桥型布置图、下部结构图，上部结构图及主要工程数量表等

（二）附件：重要的设计依据文件及有关协议和纪要、主要基础资料（气象、地质、地震、航运、水文、环保等）

（三）初步设计技术审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 主要设计基础资料（气象、地质、地震、航运、水文、环保等）收集是否齐全，专题研究项目及内容是否满足相关单位规定和要求，主要成果及结论是否得到主管部门的批复意见或签订相关协议。 ⑵ 桥位选择的依据及理由是否充分。 ⑶ 各比选桥型方案的跨径选择及总体布置是否合理、可行，所采用的平、纵、横主要技术标准是否符合规范要求，推荐方案的理由及结论是否合适。 ⑷ 重要桥梁是否充分考虑桥梁美观及与周边环境景观的协调性。 ⑸ 设计图纸是否完整齐备，图纸目录是否齐全，图纸签署是否完备。 ⑹ 计算模型、计算参数取用是否合理，是否提供主要计算成果。 ⑺ 是否有需进一步解决的主要问题和对下阶段设计工作的建议。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 是否满足相关规范中涉及城市建设桥梁专业的强制性条文。 ⑵ 是否满足国标、项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 主要设计技术指标 | ⑴ 技术指标是否满足现行国家、行业或地方标准要求。 ⑵ 必要时，是否说明选用标准的根据和理由。 |
| 4 | 总体设计及桥型方案 | ⑴ 桥位选择的依据和理由是否充分。 ⑵ 桥梁的平、纵线型，匝道等的位置是否满足规范及交通安全与畅通要求；机动车、非机动车、行人等道路系统是否连续、完备。 ⑶ 桥型方案比选是否充分，推荐方案理由是否正确合理。 ⑷ 桥梁、通道等结构的净空是否满足行人、行车、铁路、航运及管线搭载等规范、规划要求。 ⑸ 是否充分考虑桥梁美观及与环境的协调。 ⑹ 各桥型方案是否同深度比较。 |
| 5 | 基础与下部结构 | ⑴ 勘察资料范围和深度是否满足国家规范和设计要求；基础设计方案是否结合地勘报告，选型是否合理、可行。 ⑵ 与既有建（构）筑物关系处置是否得当。 ⑶ 桩基间距及承台的主要尺寸是否满足规范要求。 ⑷ 墩、台基本形式，主要尺寸，材料等是否合理。 ⑸ 基础是否满足防洪要求并考虑冲刷影响；基础埋置深度是否符合规范要求。 ⑹ 桥梁基础及结构构造是否满足船只、车辆撞击的安全性。 ⑺ 是否考虑台后填土及邻近建（构）筑物的附加荷载对桥梁基础的影响。 ⑻ 跨河桥梁是否考虑相应的调治构筑物设置。 |
| 6 | 上部结构 | ⑴ 桥梁结构体系及构造是否合理；上部结构的稳定性是否满足规范要求。 ⑵ 桥梁的分跨和主梁构造是否合理。 ⑶ 重要的结构、构件，部位（如斜拉索、主缆、吊杆、系杆、锚箱、临时锚固等）是否合理、可行、耐久。 ⑷ 是否有结构耐久性（混凝土的保护、钢结构的防腐涂装等）设计。 |
| 7 | 桥面系及附属工程 | ⑴ 附属工程内容是否齐全。 ⑵ 人行系统及安全设施设计是否合理、可行。 ⑶ 桥面铺装方案及防水措施是否得当，是否设有合理的排水装置。 ⑷ 照明工程设计是否合理，是否符合规范要求。 ⑸ 交通安全设施是否合理；是否明确防撞护栏等级及相应的设计。 ⑹ 桥面伸缩缝的选型及规格是否合理。 ⑺ 支座的选型及规格是否合理。 ⑻ 管线过桥是否专题论述及设计。 ⑼是否包含桥梁维修养护通道和设施的设计。 ⑽ 特大桥、复杂桥梁是否设置配套的服务及管理设施，其设计是否合理。 |
| 8 | 施工方案 | ⑴ 总体及关键施工方案、措施是否合理、可行。 ⑵ 总体工期安排是否合理。 |
| 9 | 行洪、通航及抗震 | ⑴ 桥梁纵立面布置是否符合行洪、通航标准及相应规范要求。 ⑵ 地震设防类别与设防标准是否得当，参数取值是否合理，特大桥梁是否进行工程场地地震安全性评价。 ⑶ 是否按抗震等级采取相应的抗震措施。 |
| 10 | 公众利益 | ⑴ 是否考虑及论述对重大交叉工程的影响。 ⑵ 是否考虑工程使用和施工过程中噪声、振动对周围环境及人群的影响及措施；是否对水源保护区采取保护措施；是否做相应的环境保护设计。 ⑶ 桥上有无不允许通过的管线。 ⑷ 人行道栏杆高度、栏芯尺寸、结构强度及刚度的安全性是否满足规范要求。 ⑸ 是否符合无障碍设计法规及标准。无障碍设计是否符合规范。 |
| 11 | 新技术应用于科研项目建议 | ⑴ 新技术的应用是否具有技术先进性、对拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 ⑵ 建议的科研项目是否有必要性，内容是否明确、合理，技术路线是否合理、可行，是否提出相应的费用。 |
| 12 | 工程概算 | ⑴ 建设规模、工程范围、工程内容是否准确、全面；主要技术经济指标是否合理。 ⑵ 其它详见工程概算部分审查要点。 |
| 13 | 问题与建议 | 是否包含现阶段存在的主要问题及推进下阶段工作提出的建议。 |
| 14 | 附件 | 报告文件的附件是否齐全、有效。 |

七、隧道工程

（一）设计图纸：包括道路总体、隧道建筑、隧道结构、隧道通风、隧道给排水（消防）、隧道照明、隧道供电、隧道监控、附属工程等。

（二）附件：重要的设计依据文件及有关协议和纪要、主要基础资料（气象、地质、地震、航运、水文、环保等）。

（三）初步设计技术审查要点

| 序号 | 项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 总体要求 | 初步设计文件是否与审查批准的工可报告或方案设计相符，如有重大变化，是否有相关的论证或批准文件。 |
| 2 | 总体设计 | ⑴ 隧道设计是否满足城市总体规划、路网规划、航道规划、岸线规划、交通功能的要求，并妥善处理与其他市政公用设施和城市轨道交通的关系。 ⑵ 隧道的建筑限界内任何部件都不得侵入。 ⑶ 城市地下道路最小纵坡不宜小于0.3% ；当条件受限纵坡小于0.3% 时，应采取排水措施。 |
| 3 | 强制性条文 | 现行工程建设标准中的强制性条文。 |
| 4 | 建筑部分 | ⑴ 隧道建筑限界内不得有任何部件侵入 ⑵ 隧道规模分类是否满足相关规范要求 ⑶ 隧道附属用房设计是否满足相关消防规范 |
| 5 | 结构设计 | ⑴ 隧道结构布置及选型是否合理。 ⑵ 对不良地质和复杂条件，是否采取针对性的处理措施。 ⑶ 隧道之间、隧道与相邻建构筑物间互有影响时，是否有安全影响评价和采取防范结构措施。 ⑷ 工程结构的设计是否以工程勘察资料为依据，根据工程沿线的建设条件，考虑施工和建成以后对环境的影响和环境的改变对结构的作用，通过技术经济、功能效果、环境和社会效益的综合评价，选择施工方法和结构形式是否合理。 ⑸ 隧道是否按破损阶段验算构件截面的强度；当结构抗裂有要求时，是否对混凝土构件应进行抗裂验算。 ⑹ 确定抗震等级和地震动参数是否合理，是否按规范进行抗震设防。 ⑺ 耐久性和防水方案是否合理。 ⑻ 隧道监控量测平面和典型横断面布置是否合理。 |
| 6 | 排水消防部分 | ⑴ 给排水标准是否合理，措施是否得当。 ⑵ 消防等级及消防系统选择是否合理，措施是否得当。 ⑶ 给水水源是否落实，是否采用生产、生活和消防分开的给水系统。 ⑷ 给排水设施，包括管道、泵房位置等布置是否合理 ⑸ 泵房集水池应满足水泵的安装、检修、运行要求，其有效容积是否满足规范要求。 ⑹ 给排水设计是否有违反规范强制性条款。 |
| 7 | 暖通部分 | ⑴ 隧道通风系统设计是否采取有效措施排除隧道内的CO、NO2等有害气体。 ⑵ 排烟系统的设置是否满足相关防火设计规范。 ⑶ 隧道火灾排烟应结合隧道的通风方式、疏散设施和通风控制是否统一考虑。当与正常通风系统合用时，应具备在火灾工况下的快速转换功能，并符合排烟系统要求。 |
| 8 | 电气、监控部分 | ⑴ 机电设施是否侵入建筑限界。机电设施设计规模选择是否合理。 ⑵ 工程总体设计中，应根据隧道分级，是否按规范配置相应的工程安全、运营管理设施。 ⑶ 隧道电力负荷是否根据供电可靠性和中断供电在社会、经济上所造成的损失或影响程度确定负荷等级。 ⑷ 供配电方案是否满足通风、照明、消防、监控等各类工况的要求。 ⑸ 交通与环境信息采集、CCTV 监视、通风（照明）与交通控制、防灾救援、通讯、中心控制等交通监控系统设置是否合理，是否满足功能需要。 |
| 9 | 施工方案 | ⑴ 总体及关键施工方案、措施是否合理、可行。 ⑵ 总体工期安排是否合理。 ⑶ 工程场地划分、交通组织是否合理。 |
| 10 | 公众利益 | ⑴ 交叉路口隧道覆土厚度是否满足横向管线通过。 ⑵ 是否考虑工程使用和施工过程中噪声、振动对周围环境及人群的影响及措施；是否对水源保护区采取保护措施；是否做相应的环境保护设计。 ⑶ 敞开段侧墙高度、尺寸、结构强度是否满足防撞需要及规范要求。 ⑷ 是否符合无障碍设计法规及标准。无障碍设计是否符合规范。 |
| 11 | 新技术应用于科研项目建议 | ⑴ 新技术的应用是否具有技术先进性、已建项目的可靠性、拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 ⑵ 建议的科研项目是否有需要性、创新性、科学性、可行性、效益性。 |

八、高边坡和深基坑支护

（一）设计说明书：

1. 方案设计阶段的审查意见和批复。

2. 工程概况：边坡（基坑）本身情况和周边环境条件的介绍，拟建建（构）筑物基础型式，支护结构型式和设计使用年限。

3. 设计依据：使用的技术标准、勘察报告书、拟建（构）筑物总平面图和地下部分建筑结构图等相关图纸、设计采用的软件。

4. 工程地质与水文地质条件：地层描述时宜绘制有剖面图，并对应标明用于边坡（基坑）支护设计各有关岩土层的物理力学参数，场地内地表水和地下水分布情况说明。

5. 支护结构设计应明确边坡（基坑）安全等级，周边条件差异较大者，应分段划分其安全等级，各分段可采用不同的支护方式；基坑开挖方式及临时道路的设置情况进行说明；明确边坡（基坑）支护和地下水控制设计（降排水和截水）；简述支护设计和地下水控制的施工工艺及质量标准；简述土方开挖顺序及要求、材料质量及其控制措施；施工工艺要求及施工顺序说明；土方开挖和基坑回填要求说明；对对高边坡和深基坑工程进行环境评估和安全度分析，说明环境保护措施，对周边需要保护的建（构）筑物加固保护设计进行概要说明。

6. 监控方案和应急预案。监控方案应包括监控项目的监测方法、监测点平面布置、监测精度、变形控制值、报警值、监测周期及监测仪器设备的名称、型号、精度等级等。应急预案应包括根据边坡（基坑）周边环境、地质资料及支护结构特点，对施工中可能发生的情况逐一加以分析说明，制定具体可行的应急、抢险方案。

（二）设计图纸：边坡（基坑）周边环境条件图；边坡（基坑）支护总平面布置图；支护结构立面图；支护结构剖面图及局部大样图；基坑降水（止水）平面布置图；边坡（基坑）监测平面布置图等。

（三）计算书：

1. 应附详细的工程设计模型。

2. 计算书应包括边坡（基坑）支护设计参数、相关岩土层名称及其参数值、土压力计算模式、采用计算软件计算时所采用的计算软件名称及版本号、计算结果。

3. 计算结果应包括：支护结构体系整体稳定性分析、局部稳定性分析及地基承载力验算和支护结构构件强度验算。

常见的支护结构应包括如下内容：

排桩、地下连续墙：应有结构受力计算、支撑体系计算结果，桩径、桩间距、桩长及嵌固深度、配筋量及配筋方式及验算；地下连续墙类型、结构形式、入土深度及内力计算、配筋及截面强度验算、槽壁稳定性验算，软土中尚应进行整体稳定性及抗隆起稳定性验算等。

锚杆格构式挡墙：锚杆抗拉承载力计算、挡土墙整体稳定性验算；锚杆自由段、锚固段长度、直径、倾角、杆体材料等等。

土钉墙及复合土钉墙：土钉抗拉承载力计算、抗滑移稳定性验算、抗倾覆稳定性验算、墙底土承载力验算、土钉墙整体稳定性验算、必要时的水平位移计算；土钉位置及长度，水平向及垂直向间距、直径、倾角及杆体材料及规格；复合土钉墙的形式、支护体系与各构件选型及布置、基坑整体稳定性分析验算等等。

内支撑：结构体系及材料、自上而下和自下而上拆除时各工况的计算模式；内力计算，支撑结构截面承载力、变形及稳定性验算；圈梁内力计算和截面强度验算；立柱截面承载力、变形及稳定性计算；各构件构造要求及分工况开挖和拆除要求等等。

其它支护结构型式应明确结构基本尺寸、构件的材料规格及强度等级，整体稳定性的验算及支护结构受力计算。

（四）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 设计图纸制图是否规范统一，标识是否清楚，图纸签署是否符合规定。 ⑵ 初步设计文件具有上阶段设计批复意见的执行情况和意见。 ⑶ 设计文件编制内容与深度是否满足国家和市相关技术标准的要求。 ⑷ 基坑周边环境条件是否调查充分，地质资料、地形图、现状及地下管道及构筑物等基础资料收集是否详实。包括边坡底边线起水平向边坡高度范围内或基坑顶边线起基坑开挖深度的2～3倍范围内，相邻的道路分布，建（构）筑物及地下设施的结构类型、层数、基础类型、埋深、荷载大小、分布等情况是否明确；边坡（基坑）附近周边附加荷载的情况是否明确。 ⑸ 设计原则是否正确，设计是否安全、合理、经济、可行。 ⑹ 工程量是否准确，投资概算依据是否充分，造价指标是否合理。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 应满足相关规范中涉及城市边坡和基坑的强制性条文。 ⑵ 应满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 主要设计 技术指标 | ⑴ 边坡（基坑）本身情况和周边环境条件介绍是否详细、清晰。 ⑵ 设计使用年限与设计依据是否明确、合理。 ⑶ 工程地质与水文地质条件叙述是否清晰，是否绘制工程地质剖面图对应，岩土参数的选择是否合理。 ⑷ 需保护的临近建（构）筑物、地下设施、道路是否明确，不同地段安全等级划分、支护结构型式选择是否合理，地下水控制方案是否合理，支护设计参数是否正确。 ⑸ 是否正确地简述了支护设计和地下水控制的施工工艺及质量标准、土方开挖顺序及要求、材料质量及其控制措施；是否有防噪声、降噪声、防污水、污泥污染等环保措施。 ⑹ 监控方案的监测方法、监测点平面布置、监测精度、变形控制值、报警值、监测周期及监测仪器设备的名称、型号、精度等级等是否明确、正确、合理。 ⑺ 制定的应急抢险预案是否合理、可行、可靠。 |
| 4 | 设计图纸 | ⑴ 边坡（基坑）周边环境条件图是否清晰、准确、齐全。 ⑵ 边坡（基坑）支护总平面布置图，支护结构立面图、支护结构剖面图及大样图、基坑降水（止水）平面布置图（有地下水影响时）、边坡（基坑）监测平面布置图等，与红线宽度是否一致，是否清晰、准确，与文字说明书是否一致。 |
| 5 | 计算书 | ⑴ 工程设计模型选择是否合理。 ⑵ 采用的计算软件名称及版本号是否明确、可靠。 ⑶ 边坡（基坑）支护设计参数、相关岩土层名称及其参数值、土压力计算模式的选择是否合理、正确。 ⑷ 支护结构体系整体稳定性分析、局部稳定性分析及地基承载力验算等计算结果是否正确。 ⑸ 常见的支护结构相关的计算是否完整、正确。其它支护结构型式的基本尺寸、材料、强度等级是否明确，整体稳定性的验算及支护结构受力计算是否正确。 |
| 6 | 附件 | 初步设计文件的附件是否齐全、有效。 |

九、综合管廊工程

（一）初步设计说明书：包括总体工艺、结构及附属工程设计说明以及工程概算（单独成册）等内容。

（二）初步设计图纸：包括图纸目录、综合管廊总平面图、综合管廊平面图、纵断面图、综合管廊标准段横断面工艺图、各口部节点大样图、特殊节点大样图、防火墙大样图、支架大样图、工程数量表、标准段构造图、各节点构造图（通风口，投料口，引出口等）、基坑支护平面图、典型基坑支护剖面图、主要地基处理方案图、集水坑排水设计图、综合管廊供电总平面图、电气标准横断面图、综合管廊横断面图、监控与报警系统图、消防系统剖面图、通风系统图、通风口风机布置图等。

（三）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | 设计图纸制图规范、统一，标识清楚，图纸签署符合规定。 |
| 2 | 强制性条文 | ⑴ 应满足相关规范及《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015的强制性条文。 ⑵ 应满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 3 | 主要设计技术指标 | ⑴ 综合管廊结构设计基准期及使用年限是否满足要求。 ⑵ 主体结构安全等级是否满足要求。 ⑶ 综合管廊防水等级是否满足要求 ⑷ 抗震标准应满足规范要求。 ⑸ 结构计算荷载选择是否合适。 |
| 4 | 总体工艺 |  |
| 4.1 | 设计说明 | ⑴ 设计依据、规范是否充分。 ⑵ 设计标准是否满足规范要求。 ⑶ 是否有方案设计评审意见回复。 ⑷ 是否有综合管廊在特殊节点的处理方式说明。如：河流、地铁等地下建筑。 |
| 4.2 | 平面 | ⑴ 综合管廊在平面上的转弯半径是否满足管廊内各种管线的转弯半径要求。 ⑵ 综合管廊在平面上的位置是否根据道路横断面、地下管线和地下空间利用情况确定。 ⑶ 综合管廊逃生口、吊装口间距是否满足《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015的有关规定。 ⑷ 道路交叉口范围内综合管廊出地面部分结构是否影响行车视距。 ⑸ 天然气舱室的排风口与其他排风口、进风口、人员出入口以及周边建（构）筑物口部距离是否大于10m。 ⑹ 平面图上是否有起、终点坐标。 ⑺ 平面图上是否有消防分区的划分。 ⑻ 平面图上是否有各口部定位桩号。 ⑼ 平面图上是否有地形图及各类地下管线、地下构筑物。 ⑽ 综合管廊平面线位是否有在道路红线范围内。 |
| 4.3 | 纵断面 | ⑴ 综合管廊的埋深是否满足地下管线、绿化种植的要求。 ⑵ 综合管廊穿越河道时，管廊顶应在远期规划航道底高程2m以下。 ⑶ 综合管廊与相邻地下管线及构筑物的最小净距不下于1m。 ⑷ 纵断面图上是否有各类地下管线、地下构筑物。 ⑸ 纵断面图上是否有现状地面线、道路设计线。 ⑹ 纵断面图上是否有埋深、标高、桩号等参数。 ⑺ 集水坑位置是否布置合理。 |
| 4.4 | 横断面 | ⑴ 综合管廊横断面内部净高不宜小于2.4m。 ⑵ 综合管廊通道净宽，应满足管道、配件及设备的要求，管廊内均设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于1m，单侧设置支架或管道时，检修通道净宽不宜小于0.9m。配备检修车的管廊检修通道宽度不宜小于2.2m。 ⑶ 综合管廊横断面各管线之间间距是否满足各类管线相关规范及《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015的有关规定。 ⑷ 综合管廊的顶板处是否布置有供管道及附件安装用的吊钩、拉环或导轨。且吊钩、拉环相邻间距不易大于10m。 |
| 4.5 | 节点工艺图设计 | ⑴ 天然气舱不应与其他建筑物合建。 ⑵ 天然气舱室的各类孔口不得与其他舱室连通。 ⑶ 天然气舱室是否与周边建（构）筑物间距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。 ⑷ 是否有综合管廊标准段工艺大样图。 ⑸ 是否有综合管廊投料口详细大样图。 ⑹ 是否有综合管廊通风口（逃生）详细大样图。 ⑺ 是否有综合管廊交叉口详细大样图。 ⑻ 是否有综合管廊引出口详细大样图。 ⑼ 是否有综合管廊端部井详细大样图。 |
| 5 | 结构工程 | ⑴ 综合管廊结构尺寸、材料选择是否合理。 ⑵ 综合管廊抗浮稳定性是否满足规范要求，抗浮措施是否合理。 ⑶ 综合管廊抗渗设计是否合理，变形缝设置位置、节点构造、止水材料等是否合理。 ⑷ 综合管廊选择的施工方法是否合理。 ⑸ 综合管廊底地基承载力是否满足要求？地基处理设计是否经济、合理？ ⑹ 基坑支护措施是否安全、经济？ |
| 6 | 附属工程 |  |
| 6.1 | 排水工程 | ⑴ 集水坑内排水泵数量及水泵参数选择是否合理。 ⑵ 集水坑内排水出路是否安全可靠。 ⑶ 是否有极端事故时的排水措施。 ⑷ 排水泵是否采取自动控制措施。 ⑸ 是否包含主要工程量及设备表。 ⑹ 是否有各类位置处集水坑设计图。 ⑺ 集水坑设计图中排水管道与综合管廊内各类管线、设备的位置管线是否有冲突，排水引出管位置是否合理。 |
| 6.2 | 供配电及照明系统 | ⑴ 提供工程供、配电设计系统接线方案图，是否合理、可行。 ⑵ 提供工程二级负荷及三级负荷配电系统图，明确工艺主要用电设备及照明控制方式。 ⑶ 提供工程主要供、配电设备平面布置图，典型断面设备布置。 ⑷ 提供主要设备材料表，设备选型是否合理。 ⑸ 是否采用合理的节能措施。 |
| 6.3 | 监控及报警系统 | ⑴ 提供本工程采用的各监控及报警系统子系统的系统图。 ⑵ 提供工程主要监控及报警系统设备平面布置图,典型断面设备布置。 ⑶ 提供主要设备材料表含技术参数要求，设备选型是否合理。 |
| 6.4 | 消防系统 | ⑴ 防火分区区间长度是否满足规范要求。 ⑵ 消防系统设计参数选取是否合理。 ⑶ 消防设施是否布置合理。 ⑷ 火灾类别是否正确。 ⑸ 是否有消防系统材料及设备数量表。 |
| 6.5 | 通风系统 | ⑴ 不同舱室选择的通风方式是否正确。 ⑵ 通风量应针对不同舱室根据平时通风、事故通风分别计算。 ⑶ 风机应满足风量、风压、噪声、功率及防爆要求。 ⑷ 火灾时风机风阀等应具有联动控制要求。 ⑸ 通风系统的运行控制应提出平时、巡视检修、火灾工况以及管廊内温度控制、天然气浓度控制的风机工作状态及控制要求，污水管道舱可燃气体、有害气体浓度控制。 ⑹ 设备材料表应有风机、风阀等主要设备材料，应交待其主要性能参数、数量。 |
| 7 | 环境影响分析和节能评价 | 环境影响分析； 工程环境结论和建议。 |
| 8 | 新技术应用与科研项目建议 | ⑴ 新技术的应用是否具有技术先进性、已建项目的可靠性、拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 ⑵ 建议的科研项目是否具有需要性、创新性、科学性、可行性、效益性。 |
| 9 | 工程概算 | 编制依据是否充分； 编制内容是否详实。 |
| 10 | 存在问题与建议 | 现阶段存在的主要问题、技术争论是否完整准确； 下阶段工作提出的建议是否合理、准确。 |
| 11 | 附件 | 报告文件的附件是否齐全、有效。 |

十、污水处理工程

（一）初步设计说明书

1. 编制内容应包括：内容提要、项目概况、编制依据、城市概况、给排水现状及规划、总体设计、污水污泥除臭处理工艺论证、工程设计、环境保护、节能、项目实施计划、安全生产及劳动保护、劳动定员、建设进度、消防防洪、工程概算、运行成本分析、社会评价、结论建议和各类批件附件等内容。

2. 初步设计应根据批准的可行性研究报告进行编制，要明确工程规模、建设目的、投资效益、设计原则和标准，深化设计方案，确定拆迁、征地范围和数量，提出设计中存在的问题、注意事项及有关建议，其深度应能控制工程投资，满足编制施工图设计、主要设备定货、招标及施工准备的要求。

3. 应附有评审、审批决策所必需的会议纪要、附件和政府批文等。

（二）设计图纸：应包括污水处理工程总体布置图、污水处理厂（污水泵站）总平面布置图、工艺流程图、主要建构筑物工艺图、主要建构筑物建筑图、主要建构筑物结构图、供电系统和主要变配电设备布置图、自动控制仪表系统框图、自动控制系统流程图等。管线路由现状图、总体布置图、横断面布置图、主要排水干管平面纵断面图、主要节点详图、主要附属构筑物详图等。

（三）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制性条文 | ⑴ 是否满足相关规范中关于城市道路的强制性条文； ⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 2-1 | 工艺专业说明部分 | ⑴ 设计说明中是否有相关总体规划、控制性详细规划、专项规划、规划设计要点、排水规划依据图、可研报告以及上一设计阶段审查会议精神。 ⑵ 设计依据是否充足；设计标准是否满足要求。 ⑶ 是否有方案设计评审意见回复。是否有工程地质情况的描述。 ⑷ 排水现状、污水处理工程现状是否进行了调查、了解和分析，是否指出了现状存在的问题。 ⑸ 总体设计中排水体制、排水系统布局、建设规模、处理程度、泵站站址、污水处理厂厂址是否符合可行性研究报告和方案设计批复，是否经济合理。是否包含方案优化情况介绍。是否对管网建设提出要求。 ⑹ 选定厂址考虑的因素，如地理位置、地形、地质条件、防洪标准、卫生防护距离与城镇布局关系，占地面积等是否充分考虑。 ⑺污水（再生水）处理工艺、污泥处理工艺与处置方式、臭气收集和处理方式是否进行了技术经济比较，结论是否科学合理。 ⑻ 采用的污水消毒方法或深度处理的工艺是否科学合理。 ⑼ 处理、处置后的污水排放水体的卫生环境影响是否充分考虑。 ⑽ 是否对总平面布置图进行说明，布置原则、功能分区、竖向设计、土方平衡、厂区防洪、厂区道路、绿化、主要经济技术指标是否经济合理。 ⑾ 是否体现海绵城市设计理念，是否响应上游规划所确定的低影响开发控制指标与目标。 ⑿ 是否对水力流程进行说明，受纳水体的各种水位、出水压力要求、水力高程的分析确定、各构筑物之间的水头损失及流程的总水头损失等是否经济合理。 ⒀ 各建构筑物的方案比较或选型、工艺布置、主要设计数据、尺寸、构造材料及其所需设备选型、台数与性能，采用新技术是否准确、合理。主要工程技术数据是否满足项目施工图设计的要求。 ⒁ 污水泵站站址的选择和位置，紧急排出口措施，采用泵站的型式、主要尺寸、埋深、设备选型、台数与性能、运行要求、主要设计数据是否经济合理。 ⒂ 是否说明管线综合的设计原则。 ⒃ 排水系统检查井是否安装防坠落设施。 ⒄ 环境保护、节能、项目实施计划、安全生产及劳动保护、劳动定员、建设进度、消防防洪等配套设计内容是否满足国家法律法规和相关规范要求。 ⒅ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证；存在问题及建议是否合理。 ⒆ 各类会议纪要、附件和政府批件是否齐全。 ⒇ 初步设计设备材料表是否统计完全，是否漏项。 |
| 2-2 | 工艺专业 图纸部分 | ⑴ 污水处理工程总体布置图应满足如下要求： 比例一般采用l：5000～1：25000，图上应表示出地形、地貌、河流、道路、风玫瑰等；绘出现有和设计的排水工程系统及流域范围，列出主要工程项目表。 ⑵ 主要排水干管平面纵断面图应满足如下要求： 平面图比例一般采用l:500～l:2000。应在测绘的地形图（含现状管线或设施调查结果）基础上，反应出规划道路、规划其他管线、设计管线、检查井平面位置、转角角度、水流方向、管径/沟渠断面尺寸、长度、沿线主要构筑物（如倒虹吸、管架桥、排放口）、表示图例和指北针，应进行必要的说明。 纵断面图采用比例一般横向l：1 000～l：2000，纵向l：1 00～1：200，图上表示出原地面标高、设计规划地面标高、管渠底标高、埋深、距离、坡度、并注明管径（渠断面）、流量、充盈度、流速、管材、接口型式、基础类型、穿越铁路、公路、交叉管渠的标高，并注明交叉管渠的标高，管径（渠断面）以及倒虹管、检查井等的位置。 ⑶ 污水处理厂（污水泵站）总平面布置图应满足如下要求： 污水处理厂（污水泵站）总平面布置图比例一般采用1:200～1:500，应在测绘的地形图基础上表示出全厂（站）构筑物、建筑物、道路、景观绿化（示意）、预留用地、围墙、征地范围、用地范围等布置关系，标注必要的坐标及尺寸，标示风玫瑰（指北针）、进行必要的说明、列出构筑物和辅助建筑物一览表、经济技术指标表和工程量表。 厂区管线综合图应在平面布置图的基础上确定厂区各类管线（沟）的位置，给出相应工程量。 厂区竖向设计图应在平面布置图的基础上确定厂区各功能部位的设计地面标高，给出挖方、填方、换填、借土等土方平衡量。 ⑷ 污水处理厂（污水泵站）工艺流程图应满足如下要求： 工艺流程图应表示出生产流程（含污水、污泥流程）中各构筑物及其水位标高关系，主要规模指标和工艺技术参数。 ⑸ 主要构筑物工艺图应满足如下要求： 主要构筑物工艺图采用比例一般l：100～l：200，应通过平面图和剖面图表示出工艺布置、设备、仪表及管道等安装尺寸、相关位置、标高（绝对标高），应列出主要设备一览表，注明主要设计技术数据，并进行必要的说明。 |
| 3 | 建筑专业 | ⑴ 对上位设计依据的要求响应是否正确，对上位设计审查意见、批复等的执行情况进行检查。 ⑵ 设计文件内容是否完整，是否包括建筑节能设计和绿色建筑设计。是否包括设计依据、主要建构筑物的设计构思和理念、主要建构筑物的设计目标和手法、主要建构筑物的平剖面设计、立面设计、内外装修说明 建筑设计依据的规范、规程是否正确和有效。 ⑶ 设计标准是否依规和合理。 ⑷ 建筑节能设计和绿色建筑设计是否满足国家和地方最新法律法规、政策和规范要求。 ⑸ 各单体建筑面积是否满足《城市污水处理工程项目建设标准》。 ⑹ 主要建构筑物的平剖面设计应表述建筑的主要特征，如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防火类别、耐火等级、工业厂房的火灾危险性类别、地下室防水等级、屋面防水等级等。 ⑺ 主要建构筑物的内外装修说明应简述建筑的外立面用料、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料。 ⑻ 主要建构筑物设计应包括门窗表，标明门窗的数量、型号、规格。 ⑼ 主要建构筑物设计应对具有特殊防护要求的门窗有必要的说明。 ⑽ 建筑节能设计说明，应进行建筑节能计算，完成节能计算书及相关表格、大样。 ⑾ 工艺和其它专业对建筑在本项目中有特殊要求时，是否做出相应说明。 ⑿ 建筑设计说明应包括需提请审批时解决的问题或确定的事项以及其他需要说明的问题。 ⒀ 主要建构筑物建筑图应采用比例一般l:100～1:200，图上应表示出建筑材料、室内外主要装修门窗等建筑轮廓尺寸及标高，并附技术经济指标。 ⒁ 平面图应满足如下要求： 平面图应标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸；注明各房间的名称，生产厂房的使用面积及作业人数。 平面图应绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置；当围护结构为幕墙时，应标明椿墙与主体结构的定位关系。 平面图应表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置。 平面图应表示建筑平面或空间的防火分区和防火分区分隔位置和面积，较复杂的宜绘制防火分区简图。 平面图应标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高。 平面图应底层平面标注剖切线位置、编号及指北针。 ⒂ 立面图应满足如下要求： 应选择绘制主要立面，立面图上应标明两端的轴线和编号。 立面图上应标明立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗（幕墙）、雨篷、檐口（女儿墙）、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等。 立面图上应标明平剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口（女儿墙）、室外地面等处主要标高或高度。 立面图上应标明可见主要部位的饰面用料。 ⒃ 剖面图应满足如下要求： 剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位，剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容，并应表示主要内、外承重墙、柱的轴线，轴线编号。 剖面图应表示主要结构和建筑构造部件，如地面、楼板、屋顶、栅口、女儿墙、吊顶、粱、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台，雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等。 剖面图应表示各层楼地面和室外标高，以及建筑的总高度，各楼层之间尺寸及其他必需的尺寸等。 |
| 4 | 结构专业 | ⑴ 说明中是否包含场地位置及地形地貌、设计依据、建构筑物分类等级、结构选型和结构方案、地基与基础处理方案、建构筑物结构设计、管线沿线地基与基础处理方案及施工措施（如过江管、架空、转折处等）、主要结构材料等。 ⑵ 地质勘察资料能否满足要求。 ⑶ 各设计阶段上位设计依据、相关审查意见、批复是否齐全，对上位设计依据的要求响应是否正确，对上位设计审查意见、批复等的执行情况进行检查。 ⑷ 结构设计依据的规范、规程是否正确和有效。设计标准是否依规和合理。 ⑸ 是否有工程地质勘察报告或可靠的地质参考资料。 ⑹ 设计文件内容是否完整。 ⑺ 结构设计的主要原则和技术标准，如结构使用年限、安全等级、基础设计等级、抗震设防烈度与等级、设计荷载、抗浮安全系数、环境类别、池内水温、防水等级等内容是否安全、合理。 ⑻ 建构筑物结构设计方案是否经济、合理。结构缝（伸缩缝、沉降缝和防震缝）的设置是否合理。结构选型及结构布置说明是否合理。关键技术问题的解决方法。特殊技术的说明，结构重要节点、支座的说明或简图是否合理。有抗浮要求的构筑物应明确抗浮措施。应有施工特殊要求及其他需要说明的内容。 ⑼ 地基及基础处理方案、抗浮方案是否经济、合理。采用天然地基时，应说明基础埋置深度和持力层情况。采用桩基时，应说明桩的类型、桩端恃力层及进入持力层的深度；采用地基处理时，应说明地基处理要求； ⑽ 管线沿线地形地貌采用的结构形式（如过江管、架空、转折处等），泵站建构筑物结构设计方案是否经济、合理。结构缝（伸缩缝、沉降缝和防震缝）的设置是否合理；结构选型及结构布置说明是否合理；关键技术问题的解决方法；特殊技术的说明，结构重要节点、支座的说明或简图是否合理；有抗浮要求的构筑物应明确抗浮措施；应有施工特殊要求及其他需要说明的内容。 ⑾ 必要时应说明对相邻既有建构筑物等的影响及保护措施。 ⑿ 应参照相关规范说明施工特殊要求（如深基坑支护、排水及降水、水下施工、沉井施工等）及其他需要。 ⒀ 结构选材是否符合国家和地方最新法律法规、政策和规范要求。 ⒁ 项目需要特别说明的问题如进一步的地质勘察要求、试桩要求应明确说明。对需要进行抗震设防专项审查和其他专项论证的项目应明确说明； ⒂ 图纸应满足如下要求： 平面图应表示基础平面图及主要基础构件的截面尺寸。 主要楼层结构平面布置图，应注明主要的定位尺寸、主要构件的截面尺寸；结构平面图不能表示清楚的结构或构件，可采用立面图、剖面图，轴测图等方法表示。 应表示结构主要或关键性节点、支座示意图。 伸缩缝、沉降缝、防震缝、施工后浇带的位置和宽度应在相应平面图中表示。 |
| 5 | 电气专业 | ⑴ 是否根据工程规模及性质，明确负荷等级，提供用电负荷预测，落实项目电源。 ⑵ 供配电系统、计量及测量、功率因数补偿、操作电源、信号系统、继电保护装置及信号装置的说明是否合理。 ⑶ 主要工艺用电设备驱动控制方式说明是否明确。 ⑷ 主要电气设备选型、新技术应用是否明确。 ⑸ 在总图中是否明确变配电室设置位置。 ⑹ 在总图中是否明确厂区电缆通道。 ⑺ 防雷（防浪涌）、接地和防爆等的说明是否明确。 ⑻ 电气节能与消防是否合理。 ⑼ 是否提供主要供配电设备的清单。 ⑽ 自控部分编制内容是否包括如下内容：控制系统功能层次、控制系统工作方式、控制系统硬件配置、数据通讯网络类型、各现场控制站功能、中心控制站功能、软件平台及组态软件等的描述。仪表的设置及作用。通讯方式。 ⑾ 如采用工业监视系统、共用电视天线系统、有线广播系统、办公管理信息系统、安防、火灾报警系统是否说明。 ⑿ 控制室设置、厂区管缆敷设原则是否明确。 ⒀ 是否提供控制系统硬件、软件、仪表等的设备清单。 ⒁ 配电总平面图，厂区管缆路由图应满足如下要求： 主要室外电缆总平面图，应表示建（构）筑物名称、供电容量。应表示高低压线路及其他系统线路走向和回路编号，导线及电缆型号规格；应表示变配电站位置、编号和相应容量。 ⒂ 供电系统和主要变、配电设备布置图应包满足如下要求： 变电所高压一次系统图、变电所低压一次系统图，应注明开关柜编号、型号及回路编号、一次回路设备型号；应标明设备容量、计算电流、补偿容量、导体型号规格。 变电所平面布置图，应包括高低压开关柜、变压器、发电机、控制屏、直流电源及信号屏等设备平面布置和主要尺寸。 应包含主要现场配电设备一次系统图。 应包含主要现场配电设备平面布置图。 ⒃ 自控系统图应包含以下内容： 控制系统框图； 控制流程图。 |
| 6 | 环境影响分析和节能评价 | ⑴ 是否考虑建设期和运营期的环保设计。 ⑵ 环境敏感点的处理措施是否适当。 ⑶ 节能措施是否合理、可行。 |
| 7 | 实施方案 | ⑴ 建设计划工期是否合理。 ⑵ 建设计划安排是否符合地域气候、气象条件。 ⑶ 施工期交通组织方案是否合理可行。 ⑷ 管理机构、管理措施和人员配置是否适当。 |
| 8 | 社会评价 | ⑴ 对主要影响对象的分析是否全面、合理。 ⑵ 对主要影响群体的互适性分析是否合理。 ⑶ 社会风险等级和评价结论是否可信。 |
| 9 | 新技术应用与科研项目建议 | ⑴ 新技术的应用是否具有技术先进性、已建项目的可靠性、拟建项目的适用性、针对问题的合理性、良好的社会经济效益性。 ⑵ 建议的科研项目是否具有需要性、创新性、科学性、可行性、效益性。 |
| 10 | 结论与建议 | ⑴ 现阶段存在的主要问题、技术争论、不同部门的分歧说明是否完整准确。 ⑵ 为推进下阶段工作提出的建议是否合理、准确。 |
| 11 | 附件 | 报告文件的附件是否齐全、有效。 |

十一、给水工程

（一）编制内容应包括：内容提要、项目概况、编制依据、城市概况、给排水现状及规划、总体设计、工程设计、环境保护、节能、项目实施计划、安全生产及劳动保护、劳动定员、建设进度、消防、防洪、工程概算、运行成本分析、社会评价、结论建议和各类批件附件等内容。

（二）设计图纸：工艺专业图纸包括工程总体布置图、总平面布置图、工艺流程图、主要建(构)筑物工艺图等；建筑专业图纸包括主要建(构)筑物建筑图等；结构专业图纸包括主要建(构)筑物结构图等；电气自控专业图纸主要包括电气总平面布置图、供电系统和主要变配电设备布置图、自动控制系统布置图等。

（三）初步设计技术审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺专业 |  |
| 1.1 | 文件总体要求 | - ⑴ 总体设计原则是否正确。 - ⑵ 总体方案布置合理，需要进行深化论证的应给出方案比选。 - ⑶ 分期实施工程应有远近期结合方案。近期实施方案应合理、可行。 - ⑷ 明确需进一步解决的主要问题和对下阶段工作的建议。 - ⑸ 设计图纸制图规范、统一，标识清楚，图纸签署符合规定。 |
| 1.2 | 强制性条文 | - ⑴ 是否满足相关规范中关于净水厂工程的强制性条文。 - ⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 1.3 | 工艺 | - ⑴ 初步设计说明中是否有总体规划、控制性详细规划、给水专项规划、规划设计要点以及上一设计阶段审查会议精神。 - ⑵ 给水工程现状是否进行了调查、了解和分析，是否指出了现状存在的问题。 - ⑶ 总体设计中建设规模、净水厂(泵站)厂址是否符合可行性研究报告和方案设计批复，是否经济合理，是否包含方案优化情况介绍。 - ⑷ 选定厂址，如地理位置、地形、地质条件、防洪标准、卫生防护距离与城镇布局关系、占地面积等因素是否充分考虑。 - ⑸ 净水工艺、排泥水处理工艺是否进行了技术经济比较，结论是否科学合理。 - ⑹ 采用的深度处理的工艺是否科学合理。 - ⑺ 生产废水排放的卫生环境影响是否充分考虑。 - ⑻ 总体方案布置是否合理；总平面布置图功能分区、竖向设计、土方平衡、厂区防洪、厂区道路、绿化、主要经济技术指标是否经济合理。 - ⑼ 水力高程的分析确定、各构筑物之间的水头损失及流程的总水头损失等是否经济合理。 - ⑽ 各单体参数是否符合规范要求、经济合理。 - ⑾ 采用新技术、新材料、新工艺是否论证；主要工艺设备、材料选型的技术经济合理性。 - ⑿ 分期实施方案是否合理可行（如有）。 - ⒀ 环境保护、消防、防洪、节能、安全生产及劳动保护等配套设计内容是否满足国家法律法规和相关规范要求。 - ⒁ 管网平差计算是否合理（输配水管道）。 - ⒂ 项目范围外的输配水管网情况是否介绍清楚（输配水管道）。 - ⒃ 管线路由方案是否合理，具有可实时性（输配水管道）。 - ⒄ 管材选择是否进行技术经济比选（输配水管道）。 - ⒅ 是否完整表达工程范围内涉及的各种管线。 - ⒆ 各管线之间的间距是否满足规范要求。 |
| 1.4 | 实施方案 | - ⑴ 建设计划工期是否合理。 - ⑵ 建设计划安排是否符合地域气候、气象条件。 - ⑶ 管理机构、管理措施和人员配置是否适当。 |
| 1.5 | 结论与建议 | - ⑴ 现阶段存在的主要问题说明是否完整准确。 - ⑵ 为推进下阶段工作提出的建议是否合理、准确。 |
| 1.6 | 附件 | - 报告文件的附件是否齐全、有效。 |
| 2 | 建筑专业 |  |
| 2.1 | 设计文件 | 设计文件内容是否完整，是否包括建筑节能设计和绿色建筑设计。 |
| 2.2 | 强制性条文 | - ⑴ 是否满足相关规范中关于净水厂工程的强制性条文。 - ⑵ 是否满足项目所在地建设法规和地方标准的要求。 |
| 2.3 | 设计依据 | - ⑴ 建筑设计依据的规范、规程是否正确和有效。 - ⑵ 设计标准是否依规和合理。 - ⑶ 建筑节能设计和绿色建筑设计是否满足国家和地方最新法律法规、政策和规范要求。 - ⑷ 各单体建筑面积是否满足相关规范要求。 |
| 2.4 | 设计说明 | - ⑴ 主要建构筑物的平剖面设计应表述建筑的主要特征，如建筑总面积、建筑占地面积、建筑层数和总高、建筑防火类别、耐火等级、工业厂房的火灾危险性类别、地下室防水等级、屋面防水等级等。 - ⑵ 主要建构筑物的内外装修说明应简述建筑的外立面用料、屋面构造及用料、内部装修使用的主要或特殊建筑材料。 - ⑶ 主要建构筑物设计应包括门窗表，标明门窗的数量、型号、规格。 - ⑷ 主要建构筑物设计应对具有特殊防护要求的门窗有必要的说明。 - ⑸ 建筑节能设计说明，应进行建筑节能计算，完成节能计算书及相关表格、大样。 - ⑹ 工艺和其它专业对建筑在本项目中有特殊要求时，是否做出相应说明。 |
| 2.5 | 平面 | - ⑴ 平面图应标明承重结构的轴线、轴线编号、定位尺寸和总尺寸。注明各房间的名称，生产厂房的使用面积及作业人数。 - ⑵ 平面图应绘出主要结构和建筑构配件，如非承重墙、壁柱、门窗(幕墙)、天窗、楼梯、电梯、夹层、平台、阳台、雨篷、台阶、坡道、散水明沟等的位置。当围护结构为幕墙时，应标明椿墙与主体结构的定位关系。 - ⑶ 平面图应表示主要建筑设备的位置，如水池、卫生器具等与设备专业有关的设备的位置。 - ⑷ 平面图应表示建筑平面或空间的防火分区和防火分区分隔位置和面积，较复杂的宜绘制防火分区简图。 - ⑸ 平面图应标明室内、外地面设计标高及地上、地下各层楼地面标高。 - ⑹ 平面图应底层平面标注剖切线位置、编号及指北针。 |
| 2.6 | 立面 | - ⑴ 应选择绘制主要立面，立面图上应标明两端的轴线和编号。 - ⑵ 立面图上应标明立面外轮廓及主要结构和建筑部件的可见部分，如门窗（幕墙）、雨篷、檐口（女儿墙）、屋顶、平台、栏杆、坡道、台阶和主要装饰线脚等。 - ⑶ 立面图上应标明平剖面未能表示的屋顶、屋顶高耸物、檐口（女儿墙）、室外地面等处主要标高或高度。 - ⑷ 立面图上应标明可见主要部位的饰面用料。 |
| 2.7 | 剖面 | - ⑴ 剖面应剖在层高、层数不同、内外空间比较复杂的部位，剖面图应准确、清楚地绘示出剖到或看到的各相关部分内容，并应表示主要内、外承重墙、柱的轴线，轴线编号。 - ⑵ 剖面图应表示主要结构和建筑构造部件，如地面、楼板、屋顶、栅口、女儿墙、吊顶、粱、柱、内外门窗、天窗、楼梯、电梯、平台，雨篷、阳台、地沟、地坑、台阶、坡道等。 - ⑶ 剖面图应表示各层楼地面和室外标高，以及建筑的总高度，各楼层之间尺寸及其他必需的尺寸等。 |
| 3 | 结构专业 |  |
| 3.1 | 设计依据 | - ⑴ 建筑主体结构设计使用年限是否符合相关规范。 - ⑵ 本地区基本风压（雪压、气温）、抗震设防烈度是否符合相关规范要求。 - ⑶ 本工程采用的设计规范、规程，是否适用于本工程，是否为有效版本。 - ⑷ 批准的上一阶段的设计文件及相关专业的设计资料是否齐全。 - ⑸ 采用的工程地质勘察报告是否经过审查，当场地总平面布置发生变化或勘察依据已失效，是否进行了补充勘察或说明。 - ⑹ 必要时是否按工程需要提供了《场地地震安全性评价》等,场地存在高切坡和深基坑支护时，结构方案的评估报告。 |
| 3.2 | 设计安全标准 | ⑴ 建筑结构的安全等级、地基基础的设计等级、建筑抗震设防类别是否符合相关规范要求。 ⑵ 构筑物及附属建筑物钢筋混凝土结构房屋抗震等级是否符合抗震设计规范的要求。 ⑶ 构筑物及地下室防水等级是否符合相关规范要求。 ⑷ 建筑物构件耐火极限是否符合相关防火设计规范的规定。 |
| 3.3 | 场地分析和地勘报告分析 | ⑴ 场地基本情况简述是否与《工程地质勘察报告》一致。建筑处于抗震不利地段和填土地基时是否采取了有效措施。 ⑵ 工程地质概况和水文地质概况描述内容是否满足初设文件深度的要求。 |
| 3.4 | 主要荷载取值 | - ⑴ 楼屋面活荷载是否符合荷载规范和相关规定、特殊设备荷载选取是否恰当。 - ⑵ 基本风压、地面粗糙度、风载体型系数等是否符合规范的规定。 - ⑶ 设计基本地震加速度、设计地震分组、场地特征周期、地震影响系数等是否符合规范和政府相关部门的规定。 - ⑷ 构筑物结构考虑温差、湿差作用时，有关参数取值是否正确。 |
| 3.5 | 地基基础及环境设计 | - ⑴ 当采用人工处理地基时,人工地基处理方案的选择是否恰当，技术要求是否合理。 - ⑵ 是否正确使用工程地质勘察报告所提供的岩土参数。是否正确采纳《工程地质勘察报告》对基础形式、地基处理、防腐蚀措施（地下水有腐蚀性时）等提出的建议并采取了相应措施，当其与地勘建议不一致时，其措施是否恰当。 - ⑶ 构建筑物需考虑地下水位对地下建筑影响的工程，设计所采用的抗浮设计水位，是否符合池体放空要求, 是否进行了抗浮结构设计。 - ⑷ 基础选型、埋置深度、桩端持力层及进入持力层的深度是否合理，当无埋深时，是否满足整体稳定的要求。 - ⑸ 是否正确采用工程地质勘察报告对边坡处理及支护方案提出的建议并采取了相应措施。当其与地勘建议不一致时，其措施是否恰当。当为高切坡、深开挖时，是否执行相关规定。 - ⑹ 当有相邻既有建筑物时，是否说明对相邻既有建筑物的影响与保护措施。 |
| 3.6 | 上部及地下室结构设计 | - ⑴ 结构缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）的设置是否合理，结构缝的设置超过规范限值时，所采取的措施是否恰当。 - ⑵ 各单元结构概况（单体最大高度、层数、层高、主要结构跨度、工业厂房的吊车工作级别及吨位等）描述是否准确全面。 - ⑶ 结构体系选择是否合理。 - ⑷ 特殊部位时所采取的技术措施是否合理。 - ⑸ 各种结构布置是否满足以下要求: - （一）构筑物钢筋混凝土结构： - 1) 构筑物结构是否超限。 - 2) 对构筑物的选型是否合理。 - （二）附属建筑物钢筋混凝土结构： - 1) 房屋结构是否超限。 - 2) 对房屋竖向和平面规则性的描述是否准确。 - 3）结构选型是否合理。 - （三）普通钢结构： - 1) 所采用的结构方案是否合理。 - 2) 是否说明了所采用的钢材的牌号和质量等级。采用的钢材和连接材料的强度指标是否符合规范规定。 - 3) 在建筑物的每一个温度区段内，是否按钢结构规范的要求设立了独立的空间稳定支撑系统。 - （四）单层工业厂房： - 厂房平面的规则性、排架、吊车梁、屋盖系统、柱间支撑系统布置说明是否满足规范要求。 - ⑹ 有抗浮要求的地下室抗浮措施及施工措施是否合理，地下工程防水混凝土的设计抗渗等级是否符合《地下工程防水技术规范》的规定。 - ⑺ 大体积混凝土结构与超长结构的处理措施是否合理。 |
| 3.7 | 主要材料选用 | 混凝土强度等级、钢筋种类、砌体强度等级、砂浆强度等级、钢材及焊条牌号、特殊材料或产品（成品拉索、锚具、阻尼器等）说明是否准确。 |
| 3.8 | 新技术、新结构、新材料 | 在结构设计中所采用的新技术、新结构、新材料是否经过论证，是否恰当。 |
| 3.9 | 施工特殊要求 | 对施工有特殊要求时，所提出的要求是否合理。 |
| 3.10 | 其他需要说明的内容 | ⑴ 在结构设计中需要说明而在前面的篇章中未提及的问题。 ⑵ 有无在设计审批时需解决或确定的问题。 |
| 3.11 | 图纸内容 | ⑴ 是否提供有基础平面图及主要基础构件的截面尺寸。 ⑵ 是否提供有主要楼层的结构平面图。 ⑶ 是否提供有结构主要或关键性节点、支座示意图。 ⑷ 伸缩缝、沉降缝、抗震缝、施工后浇带的位置和宽度是否在相应平面图中明确表示。 ⑸ 环境复杂时，是否提供有基坑、挡墙方案设计图。 |
| 4 | 电气自控专业 |  |
| 4.1 | 设计文件 | ⑴ 初步设计文件是否与审查批准的工可报告或方案设计相符，如有重大变化，是否有相关的论证或批准文件。 ⑵ 初步设计文件是否达到规定深度要求。 ⑶ 设计说明书内容是否全面，设计图纸是否完整齐全。 ⑷ 总体设计布置是否合理。 ⑸ 图纸签署是否符合规定。 |
| 4.2 | 强制性条文 | 是否满足相关规范中有关涉及市政给水工程电气与自控专业的强制性条文。 |
| 4.3 | 设计范围 | ⑴ 是否根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计内容和分工。 ⑵ 净水厂、泵站通讯设计范围是否明确。 |
| 4.4 | 用电负荷及计算 | ⑴ 用电负荷级别的确定是否符合相关规范的规定。 ⑵ 负荷计算应用的方法及计算结果是否正确、合理。 ⑶ 用电设备的种类，设备容量，计算负荷数值和自然功率因数，功率因数补偿方法，补偿设备的数量以及补偿后功率因数结果是否符合相关规范的要求。 ⑷ 小型净水厂、泵站等选取的变压器容量是否考虑集中无功补偿。 |
| 4.5 | 供电系统 | ⑴ 供电电源是否与用电负荷的等级相适应。 ⑵ 供电电压、供电电源的确定是否考虑安全可靠性及经济性，是否符合相关规范要求。 ⑶ 备用电源容量的确定及性能要求是否符合相关规范的要求。 ⑷ 电源引入方式是否与该工程建筑物所处环境相配合。 ⑸ 净水厂、泵站的供电系统设计是否符合水厂、泵站所在地区电力系统现状及发展规划要求。 ⑹ 净水厂、泵站的高、低压供电系统图运行方式、变电所平面布置、变压器容量和数量的选定及其安装方式是否与负荷性质和供电可靠性要求相适应，是否符合相关规范的规定。 ⑺ 变配电站址及变配电设备的选择是否符合相关规范的规定。 ⑻ 供电系统的设计是否考虑远期发展和近期需要相结合，设计的技术经济指标是否先进合理。 ⑼ 高、低压配电主要电气元件及设备的选择是否合理、安全可靠、经济适用，是否选择了淘汰的和不合格的产品。 ⑽ 供配电线路、电力线路导线或电力电缆选择、路由敷设方式及接地是否符合相关规范的规定。 ⑾ 是否有照明节能及环保措施。 |
| 4.6 | 电气设备的保护及控制 | ⑴ 净水厂、泵站的电力设备和馈电线路装设主保护和后备保护，其保护的类型和保护装置的设置要求，配电所控制和运行信号的配置，测量仪表的配置，操作电源类型的选择是否与该设备的控制保护要求相适应并符合相关规范的要求。 ⑵ 净水厂、泵站电气设备的控制要求以及与变配电建筑物的平面布置关系，结构形式等是否符合相关规范的要求。 ⑶ 说明净水厂，泵站电气设备的控制要求，以及在控制的工艺过程中，各种遥测仪表的传递方法、信号反映及防火防爆要求等是否符合相关规范的要求。 ⑷ 高压电动机操作过电压的防护措施是否说明。 |
| 4.7 | 计量 | 电能计量及收费方式是否符合现行的全国《供电营业规则》的规定及当地供电部门的要求。 |
| 4.8 | 接地及安全 | ⑴ 本工程各系统要求接地的种类及接地电阻是否符合规范的有关规定。 ⑵ 采用强弱电联合接地系统时，其接地系统的接地电阻适合符合规范要求。 ⑶ 高、低压配电系统的接地型式是否符合有关规定。 ⑷ 是否按规范的要求设置总等电位联接，局部等电位联接。 ⑸ 安全接地和特殊接地的措施是否符合规范。 |
| 4.9 | 防雷 | ⑴ 防雷类别的确定是否符合相关规范的规定。 ⑵ 水厂、泵站建筑物、构筑物防击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入的措施是否符合规范相关条文的要求。 ⑶ 智能化监控系统设备的供电系统是否采取过电压保护措施，是否符合规范的相关要求。 ⑷ 高、低压配电系统是否按规范要求采取了防止大气过电压的保护措施。 |
| 4.10 | 净水厂、泵站的自动控制设计 | 自动控制、仪表设计是否合理并符合相关规范的规定。 ⑴ 厂站控制模式是否明确。监控系统是否完善、可行，满足生产工艺要求，是否采用新技术。 ⑵ 各设备监控方式是否满足工艺流程的相关要求。 ⑶ 仪表、自动控制测量的内容是否满足监控要求。 ⑷ 各系统的数据采集和调度系统，包括带监控点的流程图（PID或PICD）是否与工艺流程配合，是否满足工艺要求，是否先进，是否高效率低能耗，是否符合规范要求。 ⑸ 监控系统是否具有抗射频电磁场影响的能力及其它抗干扰性能。 ⑹ 监控系统是否能在不中断工艺操作的情况下，根据需要对系统进行扩充。 ⑺ 监控系统的操作站，通讯总线等是否冗余配置。 ⑻ 监控系统的接地型式及接地电阻是否符合规范的要求，当采用共用接地系统时，其接地电阻值是否小于或等于1欧姆。 ⑼ 监控系统是否采取防雷击电磁脉冲等防雷措施。 ⑽ 控制室的面积、所在位置、控制设备布置要求是否适应水厂、泵站的规模，是否满足生产工艺的要求并符合相关规范的规定。 ⑾ 调度室、控制室、主机房的防火、防爆措施是否符合相关规范的规定。 ⑿ 电视监视系统是否符合生产监视和安全防范要求。 |
| 4.11 | 通讯系统 | 水厂、泵站通讯设计范围，设计内容，有线及无线通讯系统的组成，是否与水厂、泵站的规模与性质相适应，是否符合相关规范及国家现行标准的规定。 |
| 4.12 | 主要设备材料表 | 是否注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量，是否选用节能型产品，是否选用淘汰产品，是否指定产品制造商和供应商。 |

十二、工程造价

（一）初步设计概算应采用符合评审测试合格的造价编制软件编制，严格按照编制办法（概算文件组成、概算项目和概算费用组成）、费用标准和计算方法进行编制，采用A4纸张单独成册。

（二）应提交完整的概算编制文件（含电子文件）。其中，概算项目应按规定的项、目、节内容要求计列，不得随意归并和调整。

（三）初步设计概算审查要点

| 序号 | 审查项目 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文件总体要求 | ⑴ 概算组成是否全面完整，是否反映设计图纸的内容一致。 ⑵ 是否满足现行目前省、市及相关部门的相关造价文件规定。 ⑶ 是否经济、合理。 |
| 2 | 工程造价 | ⑴ 编制说明是否完善，包括建设规模、工程范围、建设标准等。 ⑵ 工程总投资及各项费用概算表内容是否齐全，工程建设其他费列项是否完整，计算是否正确。 ⑶ 编制依据是否正确，采用文件是否是现行的计价办法和目前适用的标准。 ⑷ 套用定额是否准确，材料价格取定是否合理, 技术经济指标是否合理； 概算文件是否全面反映设计图纸的内容，工程量计算是否准确，是否存在漏项，高估冒算情况，无详细设计的内容是否计入。 ⑸ 主要材料工程用量是否准确，列项是否齐全，包括钢材、水泥（商品砼）、管道主要数量、道路沥青、人行道板用量等。 ⑹ 主要技术经济指标是否合理，是否有效的投资控制建议。 |